"МУ 2.1.2.694-98. 2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании воды плавательных бассейнов. Методические указания"
(утв. Минздравом России 02.04.1998)	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.09.2018

Источник публикации
М.: "Интерсэн", 1998
Примечание к документу
Документ введен в действие со 2 июня 1998 года.
Название документа
"МУ 2.1.2.694-98. 2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании воды плавательных бассейнов. Методические указания"
(утв. Минздравом России 02.04.1998)

Утверждаю
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
2 апреля 1998 года

2.1.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЫХ
ЗДАНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ОТДЫХА, СПОРТА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ПРИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
МУ 2.1.2.694-98

Дата введения:
с 2 июня 1998 года

1. Разработаны авторским коллективом в составе: д.м.н. Ю.В. Новиков, д.м.н. А.В. Тулакин, к.б.н. Г.В. Цыплакова, к.м.н. Г.П. Амплеева, к.б.н. Р.С. Ехина, к.б.н. И.С. Тюленева, к.б.н. О.Г. Семенова, д.м.н. Г.М. Трухина, к.м.н. Н.Н. Мойсеенко (НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана), к.ф-м.н. С.В. Ксютюченко, А.В. Якименко, к.ф-м.н. С.А. Васильев (НПО "ЛИТ").
2. Утверждены и введены в действие Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 2 апреля 1998 года.
3. Введены впервые.

1. Область применения

Настоящие указания определяют основные санитарные требования к организации обеззараживания воды плавательных бассейнов методом ультрафиолетового [УФ] облучения с целью обеспечения эпидемической безопасности водопользования.
Документ конкретизирует ряд положений СанПиН 2.1.2.568-96 "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов" в части проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за обеззараживанием воды плавательных бассейнов с использованием УФ-облучения, обоснования эффективной дозы УФ-облучения, выполнения санитарно-технических мероприятий, обеспечивающих достаточный бактерицидный эффект, санитарную надежность технологии очистки воды и эксплуатации оборудования, а также надлежащие условия труда персонала, обслуживающего УФ-установки.
Настоящий документ предназначен для организаций, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией плавательных бассейнов и их эксплуатацией, осуществляющих производственный контроль, а также органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2. Нормативные ссылки

2.1. Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
2.2. Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. N 625.
2.3. Положение о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. N 625.
2.4. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. СанПиН 2.1.2.568-96.

3. Основные положения

3.1. Обеззараживание воды УФ-излучением относится к физическим (безреагентным) методам и основано на фотохимическом воздействии на микроорганизмы, находящиеся в воде, биологически активной части ультрафиолетового спектра.
Наиболее эффективным воздействием обладает УФ-излучение с длиной волны от 205 до 315 нм, называемое бактерицидным излучением. Максимум бактерицидного действия приходится на область 250 - 270 нм.
3.2. Для обеззараживания воды УФ-излучением применяются бактерицидные установки. Основными элементами бактерицидных установок являются:
- бактерицидная лампа - искусственный источник УФ-излучения;
- камера обеззараживания - элемент установки, в котором располагаются бактерицидные лампы и происходит воздействие бактерицидного излучения на микроорганизмы, присутствующие в воде;
- кварцевый чехол - защитная трубка в установках с применением погружных источников УФ-излучения, закрывающая прямой доступ воды к бактерицидной лампе и стабилизирующая ее температурный режим.
3.3. УФ-обеззараживание не требует длительного времени обеззараживания, так как бактерицидный эффект наступает быстро, в течение нескольких секунд.
3.4. Процесс обеззараживания ультрафиолетовым излучением не приводит к изменениям органолептических свойств и состава воды, в том числе к образованию токсичных побочных продуктов. При УФ-обеззараживании не существует проблемы передозировки, но отсутствует эффект "последействия", так как вода не приобретает бактерицидных свойств, предохраняющих ее от повторного заражения.
3.5. Для достижения требуемой эффективности обеззараживания воды УФ-излучением необходимо учитывать следующие основные факторы:
- мощность излучения бактерицидных ламп и их рациональное использование в установках;
- коэффициент пропускания бактерицидного излучения обеззараживаемой водой, определяемый отношением величины интенсивности УФ-излучения, прошедшего через слой воды в 1 см, к величине интенсивности поступающего излучения;
- закономерность отмирания микроорганизмов под действием УФ-излучения, устойчивость отдельных их видов по отношению к бактерицидному излучению.
3.6. Рациональное использование бактерицидных ламп предполагает такой способ их размещения в установке, при котором обеспечивается равномерное облучение воды.
3.7. На коэффициент пропускания УФ-излучения оказывают влияние цветность воды, мутность, содержание железа.
С учетом эксплуатационной и экономической целесообразности УФ-обеззараживание может быть использовано при обработке вод, характеризующихся цветностью не выше 50 град., мутностью - до 30 мг/л, содержанием железа - до 5 мг/л. Указанные параметры в несколько раз выше нормативных требований к качеству воды плавательных бассейнов, регламентированных СанПиН 2.1.2.568-96.
3.8. Различные виды микроорганизмов при одинаковых условиях облучения имеют различную степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению.
3.9. Критерием для сопоставления чувствительности микроорганизмов к воздействию бактерицидного излучения является количество энергии, необходимое для достижения заданной степени обеззараживания, которая определяется отношением конечного числа микроорганизмов к их начальному в единице объема воды.
За меру бактерицидной энергии принята доза облучения, которая представляет собой произведение интенсивности и времени облучения и выражается в миллиджоулях на квадратный сантиметр [мДж/кв. см].

4. Гигиенические требования к ультрафиолетовым установкам,
применяемым при обеззараживании воды плавательных бассейнов

4.1. Гигиенические требования к УФ-установкам включают:
- необходимость обеспечения в течение всего срока эксплуатации эффективной дозы облучения, достаточной для обеззараживания воды до требований СанПиН 2.1.2.568-96;
- возможность контроля эффективной дозы облучения с учетом выработки ресурса ламп, выхода их из строя, при изменениях расхода воды и при образовании на наружной поверхности кварцевых чехлов отложений органического и минерального происхождения.
4.2. Для эффективного обеззараживания воды плавательных бассейнов УФ-установки должны обеспечивать эффективную дозу облучения не менее 16 мДж/кв. см (СанПиН 2.1.2.568-96). Указанная доза достаточна для достижения требуемой степени обеззараживания воды в отношении возбудителей инфекционных заболеваний, передаваемых водным путем.
4.2.1. Доза 16 мДж/кв. см снижает содержание общих и термотолерантных колиформных бактерий на 99,9%.
4.2.2. Доза, необходимая для снижения на порядок содержания бактерий кишечной палочки (E/coli), равна 3 мДж/кв. см. При дозах УФ-излучения, равных 6, 9, 12 и 15 мДж/кв. см, количество кишечных палочек уменьшается соответственно на 99%; 99,9%; 99,99%; 99,999%.
4.2.3. При обработке воды УФ-излучением в дозе 16 мДж/кв. см колифаги не обнаруживаются (в 100 мл).
4.2.4. Доза 16 мДж/кв. см гарантирует эффективное обеззараживание воды в отношении стафилококков. Количество стафилококков уменьшается на 99% - 99,9% при дозах, равных 2,6 - 7,8 мДж/кв. см.
4.2.5. Использование УФ-установок с эффективной дозой облучения 16 мДж/кв. см обеспечивает эпидемическую безопасность воды в отношении возбудителей брюшного тифа, вирусного гепатита, дизентерии, холеры, острых кишечных заболеваний, вызываемых псевдомонадами и протеями (Приложение). Указанная доза не гарантирует эпидемической безопасности в отношении паразитологических показателей.
4.3. Установки УФ-обеззараживания должны быть оборудованы датчиком измерения интенсивности УФ-излучения в объеме камеры обеззараживания. При снижении интенсивности ниже предела, обеспечивающего дозу 16 мДж/кв. см, система автоматики должна подавать звуковой и световой сигналы.
4.4. Камеры обеззараживания УФ-установок должны быть изготовлены из материалов, указанных в "Перечне материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Госкомсанэпиднадзором РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения" N 01-19/32-11-92 или имеющих гигиенический сертификат.
4.5. Установки УФ-обеззараживания должны быть оборудованы счетчиком времени наработки ламп и индикатором их исправности.
4.6. Для проведения регламентных (ремонтных, профилактических и др.) работ должна быть предусмотрена возможность отключения УФ-установок от основного потока воды, а также система слива воды из установок в канализационную систему.
4.7. Установки УФ-обеззараживания должны быть оборудованы системой механической или химической очистки кварцевых чехлов, позволяющих производить процесс очистки без разборки и демонтажа установки.
4.8. УФ-установки должны быть оборудованы краном для отбора проб воды на бактериологический анализ.
4.9. Конструкция УФ-установок должна гарантировать отсутствие выхода УФ-излучения за пределы камеры обеззараживания.
4.10. В паспорте установок УФ-обеззараживания должны быть указаны следующие параметры:
- эффективная доза УФ-облучения;
- минимальный коэффициент пропускания воды, при котором обеспечивается эффективная доза;
- максимальный и минимальный расходы воды;
- размеры камеры обеззараживания.
4.11. Соответствие эффективной дозы указанному в паспорте значению должно быть подтверждено разрешительными документами Минздрава и Госстандарта России.

5. Требования к выбору ультрафиолетовых установок
и контроль надежности их работы в процессе эксплуатации

5.1. Выбор типа УФ-установок определяется:
- максимальным расходом обрабатываемой воды;
- величиной минимального коэффициента пропускания УФ-излучения водой;
- уровнем бактериального загрязнения воды.
Примечание: При отсутствии данных о степени пропускания водой ультрафиолетового излучения и уровне микробиологического загрязнения УФ-оборудование выбирается из расчета следующих показателей: коэффициент пропускания - 0,7; коли-индекс - 1000.

5.2. Перед вводом в эксплуатацию УФ-установки обеззараживания воды, а также после длительного перерыва в ее работе необходимо провести промывку камеры обеззараживания и подводящих трубопроводов водой с содержанием свободного хлора не менее 20 мг/л. Время контакта - 3 часа. Результаты промывки оформляются актом.
Примечание: Для промывки элементов УФ-установок допускается применение других (помимо хлора) дезинфицирующих средств, разрешенных Минздравом России.

5.3. Эффективность работы УФ-установок подтверждается результатами бактериологического анализа проб воды после облучения по показателям таблицы 3 СанПиН 2.1.2.568-96.
5.4. Система производственного контроля за процессом эксплуатации УФ-установок должна включать:
- контроль дозы УФ-облучения;
- контроль времени наработки УФ-ламп;
- контроль исправности всех ламп.
5.5. Контроль за эффективной дозой облучения производится путем учета интенсивности бактерицидного излучения в камере обеззараживания, времени пребывания воды в ней и рассчитывается по формуле:

D = E x t,

где:
D - эффективная доза облучения в мДж/кв. см;
Е - средняя интенсивность бактерицидного излучения в мВт/кв. см;
t - среднее время пребывания воды в камере обеззараживания в сек.
5.5.1. Интенсивность бактерицидного излучения измеряется при помощи специальных датчиков-приемников излучения, селективно измеряющих бактерицидное излучение с длиной волны 220 - 280 нм.
5.5.2. Среднее время пребывания воды в камере обеззараживания рассчитывается по формуле:

                                S x L
                           t = -------,
                               278 x Q

где:
t - среднее время пребывания воды в камере обеззараживания в сек;
S - поперечное сечение камеры обеззараживания в см;
L - длина камеры обеззараживания в см;
Q - расход воды в куб. м/ч;
278 - коэффициент пересчета размерности единиц.
5.5.3. Расход воды, проходящей через УФ-установку, контролируется расходомерами.
5.5.4. Размеры камеры обеззараживания (длина и поперечное сечение) указываются производителем в паспорте.
5.6. Очистку кварцевых чехлов УФ-ламп следует проводить на основании показаний датчиков-приемников интенсивности бактерицидного излучения.
5.7. Контроль ресурса ламп производится по показаниям счетчика времени наработки ламп. Выход из строя ламп в УФ-установке контролируется по индикатору исправности.
5.8. Регламентные работы осуществляются в соответствии с инструкциями по эксплуатации для конкретного типа УФ-установок и в обязательном порядке должны включать в себя периодическую очистку кварцевых чехлов и своевременную замену УФ-ламп после выработки своего ресурса.
5.9. Проведение регламентных работ, регистрация неисправностей, включая замену ламп, должны фиксироваться в журнале эксплуатации УФ-установок.

6. Технологические схемы обеззараживания воды бассейнов
с применением ультрафиолетового облучения

6.1. Выбор технологических схем обеззараживания воды плавательных бассейнов с применением УФ-облучения проводится с учетом отсутствия "последействия" бактерицидного излучения.
6.2. В бассейнах с рециркуляционной схемой водообмена обеззараживание воды УФ-излучением должно проводиться в комбинации с другими методами, обладающими "последействием".
6.3. При комбинированном методе обеззараживания (УФ-облучение + хлорирование) его санитарная надежность обеспечивается при концентрации остаточного хлора на уровне 0,3 мг/л. Данные условия обеззараживания предполагают обязательное соблюдение регламентируемых санитарными правилами режимов работы бассейна в части времени рециркуляции воды и количества добавляемой свежей воды (п. 3.2 СанПиН 2.1.2.568-96).
6.4. Как самостоятельный метод обеззараживания УФ-излучение может применяться при проточной и наливной системах водообмена (при обязательном соблюдении п. 3.4 СанПиН 2.1.2.568-96).
6.5. Схема включения УФ-установок в систему водоснабжения бассейна определяется характером водообмена.
6.5.1. В бассейнах с проточной или наливной схемой водообмена бактерицидные установки монтируются на подающем трубопроводе (Рис. 1).

            ┌───┐
            │ 3 │
       ┌────┤   ├──>──┐
       │    │   │     │
┌───┐  │    └───┘   ┌─┴─┐  ┌───┐    ┌──────────────┐
│ 1 │  │            │ 5 │  │ 6 │    │              │
│   ├─>│            │   ├──┤   │    │              │
│   │  │            │   │  │   ├─>┐ ├──────────────┤
└───┘  │┌───┐ ┌───┐ └─┬─┘  └───┘  └─┤              │
       ││ 2 │ │ 4 │   │             │   ~~~~~~~~   │8
       └┤   ├─┤   ├─>─┘             │ 7 ~~~~~~~~   ├─>
        │   │ │   │                 │              │
        └───┘ └───┘                 └──────────────┘

Рис. 1. Принципиальная схема подключения УФ-установки
в бассейнах с наливной и проточной схемой водообмена

Условные обозначения:
1. Вода из централизованной системы питьевого водоснабжения;
2. Водонагреватель;
3 - 4. Уравнительные баки соответственно холодной и горячей воды;
5. Смеситель ванны;
6. УФ-установка;
7. Ванна бассейна;
8. Слив.

6.5.2. В бассейнах с рециркуляционной системой водообмена возможны два варианта схемы подключения УФ-установок. По одному из них УФ-установка размещается до ввода хлора, по второму - после фильтра очистки воды (Рис. 2; соответственно А и Б).

                          А.
┌───┐          ┌──<──┐                ┌────<───┐
│ 1 │          │     │                │        │
│   │        ┌─┴─┐ ┌─┴─┐     ┌────────┴──┐   ┌─┴─┐
│   │        │ 6 │ │ 5 │     │           │   │ 2 │
└─┬─┘        │   │ │   │     ├───────────┼<┐ │   │
  │          │   │ │   │     │           │ │ │   │
  │          └─┬─┘ └─┬─┘     │  ~~~~~~~  │ │ └─┬─┘
  │   ┌───┐    │   ┌─┴─┐     │3 ~~~~~~~  │ │   │
  │ ┌─┤ 7 ├────┘   │ 4 │     │           │ │   │
  │ │ │   │        │   │     └────────┬──┘ │   │
  │ │ │   │        │   │              │    │   │
  │ │ └───┘        └─┬─┘              │    │   │
  │ │                └───────────<────┘    │   │
  │ └───────────────>──────────────────────┘   │
  └────>─────────────────────────>─────────────┘

                          Б.
┌───┐          ┌──<──┐                ┌────<───┐
│ 1 │        ┌─┴─┐ ┌─┴─┐     ┌────────┴──┐   ┌─┴─┐
│   │        │ 6 │ │ 7 │     │           │   │ 2 │
│   │        │   │ │   │     ├───────────┼<┐ │   │
└─┬─┘        │   │ │   │     │           │ │ │   │
  │          └─┬─┘ └─┬─┘     │  ~~~~~~~  │ │ └─┬─┘
  │   ┌───┐    │   ┌─┴─┐     │3 ~~~~~~~  │ │   │
  │   │ 5 │    │   │ 4 │     │           │ │   │
  │ ┌─┤   ├────┘   │   │     └────────┬──┘ │   │
  │ │ │   │        │   │              │    │   │
  │ │ └───┘        └─┬─┘              │    │   │
  │ │                └───────────<────┘    │   │
  │ └──────────>───────────────────────────┘   │
  └──>──────────────────────────────────>──────┘

Рис. 2. Принципиальные схемы подключения УФ-установки
в бассейнах с системой оборотного водоснабжения

Условные обозначения:
1. Вода из централизованной системы питьевого водоснабжения;
2. Водонагреватель;
3. Ванна бассейна;
4. Грубый фильтр;
5. УФ-установка;
6. Ввод обеззараживающего реагента;
7. Напорный фильтр.

7. Мероприятия по обеспечению безопасности труда
при обслуживании ультрафиолетовых установок

7.1. К обслуживанию УФ-установок допускаются лица, прошедшие индивидуальный инструктаж по технике безопасности при работе с данным оборудованием.
7.2. При эксплуатации УФ-установок следует выполнять требования:
- "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (от 21.12.84);
- "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (от 21.12.84);
- Правил безопасности, указанных в паспорте или других документах на применяемый тип УФ-установок.
7.3. В случае попадания промывочного раствора (при химической очистке кварцевых чехлов) на кожную поверхность необходимо промыть ее теплой водой с мылом, а глаза - 2% раствором борной кислоты или 0,9% раствором бикарбоната натрия (питьевой соды).
7.4. Вышедшие из строя УФ-лампы должны храниться запакованными в специальном помещении. Утилизация ламп должна проводиться в соответствии с требованиями "Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов", утвержденных Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.88 N 120.
7.5. При применении УФ-ламп, конструкция которых не исключает выход УФ-лучей с длиной волны менее 200 нм ("озонообразующая область ультрафиолета"), концентрация озона в воздухе помещений не должна превышать допустимую - 0,03 мг/куб. м.

8. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор
за применением УФ-метода обеззараживания воды бассейнов

8.1. Применение УФ-бактерицидных установок осуществляется по согласованию с учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации в территориях.
8.2. На стадии проектирования оцениваются:
- обоснованность выбора технологической схемы обеззараживания воды плавательных бассейнов (в соответствии с требованиями раздела 5 настоящих МУ);
- соответствие дозы облучения требованиям СанПиН 2.1.2.568-96 (п. 3.8.2) и настоящих МУ (п. 3.2, п. 3.11);
- обеспеченность контроля за надежностью процесса обеззараживания воды (в соответствии с п. п. 3.3 - 3.10 настоящих МУ);
- защита от возможного неблагоприятного воздействия УФ-излучения на обслуживающий персонал (в соответствии с п. п. 3.9 и 6.5 настоящих МУ).
8.3. При осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора контролируются:
- соблюдение требований раздела 6 СанПиН 2.1.2.568-96;
- стабильность работы установки УФ-обеззараживания по дозе бактерицидного облучения (п. п. 4.4, 4.5 настоящих МУ). Кратность - один раз в квартал;
- режим работы ламп, их исправность и своевременность замены (п. п. 4.6 - 4.9 настоящих МУ). Кратность - один раз в квартал;
- концентрация озона в воздухе помещения, в котором установлена бактерицидная УФ-установка (п. 6.5 настоящих МУ). Кратность - один раз в месяц;
- порядок хранения и утилизации вышедших из строя бактерицидных ламп (п. п. 6.2, 6.4 настоящих МУ). Кратность - один раз в квартал;
- соблюдение мероприятий по обеспечению безопасности труда при обслуживании УФ-установок (п. п. 6.1 - 6.5 настоящих МУ).

Приложение
(справочное)

ДОЗА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ (МДЖ/КВ. СМ), НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ИНАКТИВАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ

┌───┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ N │    Вид микроорганизмов    │Доза облучения, необходимая для │
│п/п│                           │инактивации (длина волн 254 нм) │
│   │                           ├────────────────┬───────────────┤
│   │                           │      90%       │     99,9%     │
├───┼───────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│1. │Shigella fiexneri          │1,7             │5,2            │
│2. │Salmonella typhi           │2,1             │7,5            │
│3. │Shigella dysenteriae       │2,2             │8,8            │
│4. │Proteus vulgaris           │2,6             │7,8            │
│5. │Staphylococcus aureus      │-               │7,8            │
│6. │Escherichia coli           │3,0             │6,0            │
│7. │Virus poliomyelitis        │3,1             │6,0            │
│8. │Salmonella paratyphi       │3,2             │6,1            │
│9. │Vibrio cholerae            │3,3             │6,5            │
│10.│Orthomyxoviridae           │                │               │
│   │(вирусы гриппа)            │3,6             │6,6            │
│11.│Salmonella enteritidis     │4,0             │7,6            │
│12.│Mycobacterium tuberculosis │5,4             │10,0           │
│13.│Pseudomonas aeruginosa     │5,5             │10,5           │
│14.│Virus hepatitis A          │5,8             │11,0           │
│15.│Candida albicans           │12,0            │-              │
└───┴───────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду МУК 4.2.671-97, а не МУК 4.2.691-97.	
1. МУК 4.2.691-97 "Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой воды".
2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. М.: Энергоатомиздат, 1986.
3. Соколов В.Ф. Обеззараживание воды бактерицидными лучами. М., 1961.
4. Кедров В.С., Рудзский Г.Г. Водоснабжение и водоотведение плавательных бассейнов. М.: Стройиздат, 1977.
5. Потапченко Н.Г., Славук О.С. Использование УФ-излучения в практике обеззараживания воды //Химия и технология воды. 1989. Т. 13. N 12. С. 1117 - 1129.
6. Применение бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях: Методические указания. Утв. Министерством здравоохранения и медицинской промышленности РФ, Приказ N 11-16/03-06 от 28.02.95.
7. Р 3.1.683-98 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях".
8. UV Usage and goverment regulation. What you need to know. J.Water Conditioning Purification. June. 1997. P. 38 - 42.