"МУ 2.1.4.719-98. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Санитарный надзор за применением ультрафиолетового излучения в технологии подготовки питьевой воды. Методические указания"
(утв. Минздравом России 15.10.1998)	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.09.2018

Источник публикации
М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 1998
"Экологический вестник России", N 8, 2001
Примечание к документу
Документ введен в действие с 15 декабря 1998 года.
Название документа
"МУ 2.1.4.719-98. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Санитарный надзор за применением ультрафиолетового излучения в технологии подготовки питьевой воды. Методические указания"
(утв. Минздравом России 15.10.1998)

Утверждаю
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
15 октября 1998 года

2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

САНИТАРНЫЙ НАДЗОР ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
МУ 2.1.4.719-98

Дата введения -
15 декабря 1998 года

1. Разработаны авторским коллективом в составе: д.м.н. Ю.В. Новиков (руководитель); д.м.н. А.В. Тулакин; к.б.н. Г.В. Цыплакова; к.м.н. Г.П. Амплеева; к.б.н. Р.С. Ехина, к.б.н. И.С. Тюленева; к.б.н. О.Г. Семенова; д.м.н. Г.М. Трухина; к.м.н. Н.Н. Мойсеенко (НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана), д.м.н. В.Т. Мазаев, к.м.н. Т.Г. Шлепнина (Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова), к.ф-м.н. С.В. Костюченко; А.В. Якименко, к.ф-м.н. С.А. Васильев (Научно - производственное объединение "ЛИТ").
2. Утверждены и введены в действие Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 октября 1998 года.
3. Введены впервые.

1. Область применения

Настоящие Указания устанавливают основные санитарные требования к организации обеззараживания воды методом УФ-излучения при использовании его в технологии получения питьевой воды.
Документ конкретизирует ряд положений основополагающих документов водно - санитарного законодательства в части гигиенических требований к качеству обрабатываемой воды, величине дозы УФ-облучения, гарантирующей заданную степень обеззараживания, к УФ-установкам и месту расположения их в технологической схеме водоподготовки, а также в части мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда персонала, обслуживающего оборудование.
Методическими указаниями необходимо руководствоваться при осуществлении государственного санитарно - эпидемиологического надзора за системами питьевого водоснабжения, а также при проектировании, сдаче в эксплуатацию и эксплуатации УФ-установок обеззараживания воды, проведении производственного контроля за их работой.

2. Нормативные ссылки

В настоящих Методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:
2.1. Закон Российской Федерации "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения".
2.2. ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора".
2.3. СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
2.4. МУК 4.2.671-97 "Методы санитарно - микробиологического анализа питьевой воды".
2.5. МУК 4.2.668-97 "Санитарно - паразитологические исследования воды".

3. Основные положения

3.1. Ультрафиолетовым излучением называется электромагнитное излучение с длиной волны 10 - 400 нм и соответствующей энергией фотонов 12,4 - 3,1 электронвольт.
3.2. Для обеззараживания воды в технологии водоподготовки используется биологически активная область спектра УФ-излучения с длиной волны от 205 до 315 нм, называемая бактерицидным излучением. Максимум бактерицидного действия приходится на область 250 - 270 нм.
3.3. Ультрафиолетовое излучение обладает выраженным биоцидным действием в отношении различных микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибы.
УФ-облучение в дозах, обеспечивающих бактерицидный эффект, не гарантирует эпидемическую безопасность воды в отношении возбудителей паразитологических заболеваний.
3.4. Обеззараживающее действие УФ-излучения основано на необратимых повреждениях молекул ДНК и РНК микроорганизмов, находящихся в воде, за счет фотохимического воздействия лучистой энергии. Фотохимическое воздействие предполагает разрыв или изменение химических связей органической молекулы в результате поглощения энергии фотона.
3.5. Степень инактивации под действием УФ-излучения микроорганизмов пропорциональна интенсивности излучения (мВт/кв. см) и времени облучения (с).
Произведение интенсивности излучения на время называется дозой облучения (мДж/кв. см) и является мерой бактерицидной энергии, сообщенной микроорганизмам.
3.6. Дозы УФ-облучения по критерию гибели бактериальных клеток подразделяются на:
- суббактерицидные, не вызывающие гибели бактерий;
- бактерицидные, вызывающие гибель бактериальной клетки.
3.7. Для достижения заданной степени обеззараживания воды УФ-излучением необходим учет основных факторов, влияющих на процесс обеззараживания. К таким факторам относятся:
- мощность источников УФ-излучения и рациональное использование ее в УФ-установках обеззараживания воды;
- поглощение УФ-излучения обеззараживаемой водой;
- закономерности отмирания различных микроорганизмов под действием УФ-излучения.
3.8. В качестве источников УФ-излучения для обеззараживания воды используются газоразрядные лампы, имеющие в спектре своего излучения диапазон длин волн 205 - 315 нм. Существуют конструкции ламп, в спектре излучения ртутного разряда которых содержится линия 185 нм. В процессе работы этих ламп в воздушной среде образуется озон.
3.8.1. Основным типом ламп, применяемых в установках обеззараживания воды, являются лампы, заполненные смесью паров ртути и инертных газов и работающие в режимах низкого и высокого давления.
3.8.2. Лампы низкого давления имеют электрическую мощность 2 - 200 Вт и рабочую температуру 40 - 150 град. C. В лампах этого типа около 30% электрической энергии преобразуется в бактерицидное излучение с длиной волны 254 нм. Срок службы ламп низкого давления составляет 5000 - 10000 ч.
3.8.3. Лампы высокого давления имеют мощность 50 - 10000 Вт и работают при температуре 600 - 800 град. C. Эти лампы имеют широкий спектр излучения и низкий коэффициент полезного действия в области коротковолнового излучения. Их использование в технологии обеззараживания воды обусловлено большой мощностью ламп.
3.8.4. Конструктивно источники УФ-излучения делятся на лампы с отражателями и лампы с защитными кварцевыми чехлами.
3.8.5. УФ-лампы с отражателями используются в установках с непогруженными источниками излучения. Эти лампы располагаются над свободно текущей водой, т.е. в установках отсутствует непосредственный контакт ламп с водой.
3.8.6. УФ-лампы с защитными кварцевыми чехлами используются в установках с погруженными источниками излучения. Лампы с защитными чехлами располагаются в потоке воды, обтекающей их со всех сторон. Защитные чехлы изготавливаются обычно из кварцевого стекла и предназначены для стабилизации температурного режима ламп.
3.8.7. Для обеззараживания питьевой воды чаще применяются установки с погруженными источниками вследствие более высокой эффективности использования УФ-излучения ламп.
3.9. Установки УФ-обеззараживания должны обеспечивать равномерное распределение дозы облучения во всем объеме обеззараживаемой воды. Равномерность облучения достигается за счет турбулентности потока вследствие высокой скорости течения воды в установках и конструкции установок, предусматривающей наличие специальных "выравнивающих" устройств.
3.10. Проникновение Уф-лучей в воду сопровождается их поглощением как самой водой, так и веществами, находящимися в воде в растворенном или взвешенном состоянии.
3.11. Поглощающая способность воды характеризуется коэффициентом поглощения, цифровое выражение которого указывает долю бактерицидного излучения, поглощенного слоем воды толщиной 1 см.
3.11.1. Коэффициенты поглощения природной воды поверхностных источников водоснабжения колеблются в пределах от 0,2 до 0,6.
3.11.2. Коэффициенты поглощения питьевой воды, полученной из подземных источников водоснабжения, имеют значения 0,05 - 0,2; из поверхностных источников - 0,15 - 0,3.
3.12. С учетом эксплуатационной и экономической целесообразности УФ-обеззараживание может быть использовано для обработки воды с цветностью до 50 град., мутностью до 30 мг/л и содержанием железа до 5,0 мг/л.
3.13. Влияние минерального состава воды на степень бактерицидного облучения проявляется, кроме того, в образовании осадка на поверхности кварцевых чехлов УФ-ламп.
3.14. Различные виды микроорганизмов при одинаковых условиях облучения имеют различную степень чувствительности к УФ-излучению. Величины доз облучения, необходимых для инактивации 99,9% отдельных видов микроорганизмов в лабораторных условиях, приведены в Приложении 2.
3.15. При УФ-обеззараживании воды не существует проблемы передозировки. Повышение дозы УФ-излучения не приводит к гигиенически значимым неблагоприятным изменениям свойств воды и образованию побочных продуктов. Доза УФ-облучения может быть увеличена до значений, обеспечивающих эпидемическую безопасность воды как по бактериям, так и по вирусам.
3.16. УФ-обеззараживание не требует длительного контакта УФ-лучей с водой. Бактерицидный эффект проявляется в течение времени прохождения воды через камеру обеззараживания УФ-установок.

4. Санитарный надзор в области питьевого водоснабжения
при использовании УФ-метода обработки воды
на стадии проектирования

4.1. УФ-излучение в технологии получения питьевой воды может быть использовано на этапе:
- предварительного обеззараживания воды;
- заключительного обеззараживания питьевой воды.
4.2. На этапе предварительного обеззараживания воды УФ-излучение используется как метод, альтернативный первичному хлорированию при соответствии качества воды источника водоснабжения требованиям п. 3.12. Это снижает риск образования в воде тригалометанов (ТГМ), обеспечивает необходимую степень снижения микробного загрязнения воды и удовлетворительное санитарное состояние очистных сооружений.
4.2.1. Технологическая схема водоподготовки с использованием УФ-излучения на этапе предварительного обеззараживания для каждого конкретного источника водоснабжения устанавливается на основе технологических исследований или опыта работы сооружений в аналогичных условиях, в соответствии с приложением N 1 ГОСТ 2761-84.
4.2.2. Требуемая степень первичного обеззараживания воды определяется технологическим регламентом.
4.2.3. При первичном обеззараживании воды возможна комбинация методов хлорирования и УФ-облучения. При этом доза хлора может быть сокращена на 15 - 100% при условии обеспечения технологической эффективности последующих этапов водоподготовки (коагуляция, отстаивание, фильтрование и т.д.).
4.3. На этапе заключительного обеззараживания воды УФ-излучение используется как самостоятельный метод, так и в сочетании с реагентными методами обеззараживания.
4.3.1. Выбор схемы обеззараживания определяется на основе анализа условий водоснабжения (цветность воды, содержание органических веществ, техническое состояние распределительной сети и т.д.).
При оценке санитарной надежности распределительной сети рекомендуется использовать "Методические указания по эпидемиологической оценке санитарно - гигиенических условий в целях профилактики кишечных инфекций" (N 28-6/20 от 06.06.86) и Методические рекомендации "Комплексная оценка хозяйственно - питьевого водопользования в городах с выраженным санитарно - эпидемиологическим неблагополучием" (утв. ГК СЭН N 01-19/33-17 от 17.03.96).
4.3.2. Для эффективного заключительного обеззараживания питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" УФ-установки должны обеспечить дозу облучения не менее 16 мДж/кв. см для всего объема воды, прошедшего через УФ-установку.
4.3.3. Совместное применение УФ-излучения и хлора повышает санитарную надежность обеззараживания в отношении вирусов.
4.4. Согласование технологии водоподготовки с использованием УФ-излучения проводится территориальными ЦГСЭН на основе анализа следующих документов (материалов):
- обоснования выбора типа УФ-установки с учетом максимального расхода обрабатываемой воды, максимального коэффициента поглощения УФ-излучения водой и уровня бактериального загрязнения воды;
- результатов опытно - технологических испытаний УФ-технологии (на этапе предварительного обеззараживания);
- паспорта на УФ-установку;
- гигиенического сертификата и сертификата соответствия.
4.5. В паспорте установок УФ-обеззараживания должны быть указаны следующие параметры:
- эффективная доза облучения и ее зависимость от расхода воды;
- максимальный коэффициент поглощения воды, при котором обеспечивается эффективная доза;
- максимальный и минимальный расходы воды;
- размеры камеры обеззараживания;
- ресурс УФ-ламп.
4.6. Соответствие эффективной дозы указанному в паспорте значению подтверждается гигиеническим сертификатом и сертификатом соответствия Госстандарта РФ.
4.7. Обеспеченность контроля за надежностью УФ-установок оценивается по наличию:
- датчиков измерения интенсивности УФ-излучения в камере обеззараживания;
- системы автоматики, гарантирующей звуковой и световой сигналы при снижении минимальной заданной дозы;
- счетчиков времени наработки ламп и индикаторов их исправности;
- системы механической или химической очистки кварцевых чехлов, позволяющей производить процесс очистки без разборки и демонтажа установки;
- крана для отбора проб воды на бактериологический анализ.
4.8. Защита от возможного неблагоприятного воздействия УФ-излучения на обслуживающий персонал должна быть обеспечена конструкцией УФ-установок, гарантирующей отсутствие выхода УФ-излучения за пределы камеры обеззараживания.
4.9. Для химической очистки кварцевых чехлов могут быть использованы средства, разрешенные госсанэпиднадзором для удаления отложений солей.
4.10. Камеры обеззараживания УФ-установок должны быть изготовлены из материалов, указанных в "Перечне материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных ГКСЭН для применения в практике хозяйственно - питьевого водоснабжения" (N 01-19/32-11 от 23.10.92), или имеющих гигиенический сертификат.
4.11. Проектом должно быть предусмотрено наличие специального места для хранения УФ-ламп.

5. Санитарный надзор за эксплуатацией УФ-установок
в системах централизованного питьевого водоснабжения

5.1. Санитарный надзор в процессе эксплуатации УФ-установок питьевой воды проводится за:
- соблюдением режима дезинфекции установок и подводящих трубопроводов при вводе в эксплуатацию новых УФ-установок или после их ремонта;
- эффективностью обеззараживания питьевой воды;
- соблюдением системы и правил технологического контроля в процессе эксплуатации УФ-установок;
- полнотой и своевременностью проведения регламентных работ;
- соблюдением мероприятий по обеспечению безопасности труда персонала, обслуживающего УФ-установки.
5.2. Организация и проведение государственного санитарно - эпидемиологического надзора за эксплуатацией УФ-установок осуществляется в плановом порядке и по санитарно - эпидемиологическим показателям.
5.3. Перед вводом УФ-установок в эксплуатацию, а также после длительного перерыва в их работе необходимо провести обработку камеры обеззараживания и подводящих трубопроводов водой с содержанием активного хлора не менее 75 мг/л при контакте 5 - 6 ч.
Примечание. Для обработки элементов УФ-установок допускается применение других (помимо хлора) дезинфицирующих средств, имеющих гигиенический сертификат.

5.4. Эффективность работы УФ-установок подтверждается результатами бактериологического анализа проб воды после облучения, по показателям таблицы 1 СанПиН 2.1.2.559-96.
5.5. Система технологического контроля за процессом эксплуатации УФ-установок должна включать контроль:
- дозы УФ-облучения;
- ресурса с учетом времени наработки УФ-ламп;
- исправности УФ-ламп;
- содержания озона в воздушной среде.
5.6. Контроль за дозой облучения производится путем учета интенсивности бактерицидного излучения в камере обеззараживания, времени пребывания воды в ней и рассчитывается по формуле:

                          D = E x t, где                       (1)

D - доза облучения, мДж/кв. см;
E - минимальная интенсивность бактерицидного излучения, мВт/кв. см;
t - среднее время пребывания воды в камере обеззараживания, с.
5.6.1. Интенсивность бактерицидного излучения измеряется при помощи специальных датчиков - приемников излучения, селективно измеряющих бактерицидное излучение с длиной волны 220 - 280 нм.
5.6.2. Среднее время пребывания воды в камере обеззараживания рассчитывается по формуле:

                             S x L
                        t = --------, где                      (2)
                            278 x Q

t - среднее время пребывания воды в камере обеззараживания, с;
S - поперечное сечение камеры обеззараживания, см;
L - длина камеры обеззараживания, см;
Q - расход воды, куб. м/ч;
278 - коэффициент пересчета размерности единиц.
5.6.3. Расход воды, проходящей через УФ-установку, контролируется расходомерами.
5.6.4. Размеры камеры обеззараживания (длина и поперечное сечение) указываются производителем в паспорте.
5.7. Контроль ресурса ламп производится по показаниям счетчика времени наработки УФ-ламп.
5.8. Контроль исправности УФ-ламп проводится по индикатору исправности ламп.
5.9. Контроль за концентрацией озона в воздушной среде проводится в соответствии с "Методическими указаниями по фотометрическому определению озона в воздухе" N 1639-77.
5.10. Регламентные работы должны проводиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации для конкретного типа УФ-установок и в обязательном порядке должны включать в себя периодическую очистку кварцевых чехлов и своевременную замену УФ-ламп после выработки своего ресурса или при их неисправности.
5.10.1. Очистка кварцевых чехлов УФ-ламп должна проводиться на основании показаний датчиков - приемников интенсивности бактерицидного излучения.
5.10.2. Проведение регламентных работ, регистрация неисправностей, включая замену ламп, должны фиксироваться в журнале эксплуатации УФ-установок.
5.11. При контроле безопасности труда обслуживающего персонала необходимо проверить:
- журнал учета индивидуального инструктажа по технике безопасности лиц, работающих с УФ-оборудованием;
- соблюдение требований "Правил технической эксплуатации и техники безопасности электроустановок потребителей" (от 21.12.84) и правил безопасности, указанных в паспорте или других документах на применяемый тип УФ-установок;
- правильность хранения вышедших из строя УФ-ламп;
- журнал регистрации результатов определения концентраций озона в воздухе помещений, где расположены УФ-установки; концентрация должна соответствовать гигиеническому нормативу озона в воздухе рабочей зоны;
- наличие аптечки;
- концентрацию озона в воздухе рабочих помещений.
5.11.1. УФ-лампы должны храниться запакованными в специально отведенном месте. Утилизация ламп должна проводиться в соответствии с требованиями "Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов", утвержденных Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.88 N 120.
5.11.2. При применении УФ-ламп, конструкция которых не исключает выход УФ-лучей с длиной волны менее 200 нм ("озонообразующая область ультрафиолета"), концентрация озона в воздухе помещений не должна превышать допустимую - 0,03 мг/куб. м.
5.11.3. В случае попадания промывочного раствора (при химической очистке кварцевых чехлов) на кожную поверхность необходимо промыть ее теплой водой с мылом, а глаза - 2-процентным раствором борной кислоты или 0,9-процентным раствором бикарбоната натрия (питьевой соды).

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ, ПОНЯТИЙ И ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

┌───┬─────────────────┬────────────────────────────────┬─────────┐
│ N │      Термин     │     Понятие или определение    │ Единицы │
│п/п│                 │                                │измерения│
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────┤
│ 1 │        2        │                3               │    4    │
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼─────────┤
│1. │Ультрафиолетовое │Электромагнитное излучение с    │  нм     │
│   │излучение        │длиной волны 10 - 400 нм        │         │
│   │                 │                                │         │
│2. │Бактерицидное    │Электромагнитное излучение      │  нм     │
│   │излучение        │УФ-диапазона с длиной волны     │         │
│   │                 │205 - 315 нм                    │         │
│   │                 │                                │         │
│3. │Биоцидное        │Гибель микроорганизмов под      │  -      │
│   │действие излу-   │воздействием бактерицидного     │         │
│   │чения            │излучения                       │         │
│   │                 │                                │         │
│4. │Источник УФ -    │Искусственный источник свето-   │  -      │
│   │излучения (бак-  │вой энергии, в спектре которого │         │
│   │терицидная лампа)│имеется бактерицидное излучение │         │
│   │                 │                                │         │
│5. │Мощность         │Суммарная световая энергия,     │  Вт     │
│   │источника УФ -   │излучаемая источником в УФ -    │         │
│   │излучения        │диапазоне в единицу времени     │         │
│   │                 │                                │         │
│6. │Интенсивность    │Отношение потока излучения к    │  мВт /  │
│   │излучения        │площади поверхности             │  кв. см │
│   │                 │                                │         │
│7. │Время бактери-   │Время, в течение которого проис-│  с      │
│   │цидного облучения│ходит бактерицидное облучение   │         │
│   │                 │                                │         │
│8. │Доза УФ-облучения│Мера бактерицидной энергии      │  мДж /  │
│   │                 │                                │  кв. см │
│   │                 │                                │         │
│9. │Суббактерицидная │Мера бактерицидной энергии,     │  мДж /  │
│   │доза             │не вызывающая гибели микро-     │  кв. см │
│   │                 │организмов                      │         │
│   │                 │                                │         │
│10 │Бактерицидная    │Мера бактерицидной энергии,     │  мДж /  │
│   │доза             │вызывающая гибель микро-        │  кв. см │
│   │                 │организмов                      │         │
│   │                 │                                │         │
│11.│Бактерицидный    │Количественная оценка действия  │  %      │
│   │эффект           │бактерицидного излучения (отно- │         │
│   │                 │шение числа погибших микроор-   │         │
│   │                 │ганизмов к их начальному коли-  │         │
│   │                 │честву)                         │         │
│   │                 │                                │         │
│12.│Коэффициент      │Отношение бактерицидного потока │  -      │
│   │полезного        │облучателя к бактерицидному     │         │
│   │действия УФ -    │потоку УФ-ламп                  │         │
│   │излучения        │                                │         │
│   │                 │                                │         │
│13.│УФ-установка     │Устройство для обеззараживания  │  -      │
│   │                 │воды бактерицидным излучением   │         │
│   │                 │                                │         │
│14.│Камера обез-     │Основной элемент УФ-установки,  │  -      │
│   │зараживания      │в котором происходит процесс    │         │
│   │                 │обеззараживания воды            │         │
│   │                 │                                │         │
│15.│Расход воды      │Объем воды, протекающей через   │  куб.   │
│   │                 │камеру в единицу времени        │  м/с    │
│   │                 │                                │         │
│16.│Отражатель       │Специальное покрытие (устрой-   │  -      │
│   │УФ-ламп          │ство), увеличивающее поток из-  │         │
│   │                 │лучения в заданном направлении  │         │
│   │                 │                                │         │
│17.│Кварцевый        │Устройство, препятствующее      │  -      │
│   │чехол            │прямому доступу воды к бакте-   │         │
│   │                 │рицидной лампе; стабилизирую-   │         │
│   │                 │щее ее тепловой режим           │         │
│   │                 │                                │         │
│18.│Коэффициент      │Отношение потока УФ-излучения,  │  -      │
│   │поглощения       │поглощенного слоем воды тол-    │         │
│   │                 │щиной 1 см, к падающему потоку  │         │
│   │                 │УФ-излучения                    │         │
│   │                 │                                │         │
│19.│Ресурс УФ-ламп   │Определенная паспортом про-     │  ч      │
│   │                 │должительность работы ламп до   │         │
│   │                 │их замены                       │         │
│   │                 │                                │         │
│20.│Время наработки  │Время, в течение которого       │  ч      │
│   │УФ-ламп          │УФ-лампы находились в рабочем   │         │
│   │                 │состоянии                       │         │
│   │                 │                                │         │
│21.│Датчик - приемник│Устройство, измеряющее интен-   │  -      │
│   │УФ-излучения     │сивность УФ-излучения в камере  │         │
│   │                 │обеззараживания                 │         │
└───┴─────────────────┴────────────────────────────────┴─────────┘

Приложение 2
(справочное)

ДОЗА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ (МДЖ/КВ. СМ),
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ИНАКТИВАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
МИКРООРГАНИЗМОВ

┌───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ N │      Вид микроорганизмов       │Доза облучения, необходимая│
│п/п│                                │      для инактивации      │
│   │                                ├───────────────────────────┤
│   │                                │            99,9 %         │
├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│1  │Shigella flexneri               │             5,2           │
│2  │Salmonella typhi                │             7,5           │
│3  │Shigella dysenteriae            │             8,8           │
│4  │Proteus vulgaris                │             7,8           │
│5  │Staphylococcus aureus           │             7,8           │
│6  │Escherichia coli                │             6,0           │
│7  │Virus poliomyelitis             │             6,0           │
│8  │Salmonella paratyphi            │             6,1           │
│9  │Vibrio cholerae                 │             6,5           │
│10 │Orthomyxoviridae (вирусы гриппа)│             6,6           │
│11 │Salmonella enteritidis          │             7,6           │
│12 │Mycobacterium tuberculosis      │            10,0           │
│13 │Pseudomonas aeruginosa          │            10,5           │
│14 │Virus hepatitis A               │            11,0           │
└───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

Список литературы

1. СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
2. ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора".
3. МУК 4.2.671-97 "Методы санитарно - микробиологического анализа питьевой воды".
4. МУК 4.2.668-97 "Санитарно - паразитологические исследования воды".
5. Методические указания по эпидемиологической оценке санитарно - гигиенических условий в целях профилактики кишечных инфекций (N 28-6/20). - М., 1986.
6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: Энергоатомиздат, 1986.
7. Соколов В.Ф. Обеззараживание воды бактерицидными лучами. - М., 1961.
8. Потапченко Н.Г., Славук О.С. Использование УФ-излучения в практике обеззараживания воды //Химия и технология воды. - 1989 - Т.13 - N 12. - С; 1117 - 1129.
9. Руководство N Р 3.1.683-98 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях".
10. Методические указания по фотометрическому определению озона в воздухе N 1639-77.
11. UV Usage and goverment regulation. What you need to know. - J.Water Conditioning Purification. june - 1997. - P. 38 - 42.